	




	Приложение № 1
к договору от «___» __________20__г. 
№ТП-___/________ 
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств





ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям
(в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно)
Сетевая организация: 	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания», 160014, г.Вологда, ул.Горького, д.99.

Заявитель: 	полное наименование юридического лица, адрес местонахождения.
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: _____________________________________________.
2. Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется   энергоснабжение энергопринимающих устройств: __________________________ (земельный участок с кадастровым номером ______________________________).
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: ____ кВт.
3.1. Ранее присоединенная мощность (при наличии): _________________.
4. Категория надежности: ______.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: ______ кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2016 г.
7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) к электрической сети АО «Вологдаоблэнерго»:
7.1. Существующие: ________________.
7.2. Планируемые: ____________________________________.
8. Основной источник питания: ___________________________.
9. Резервный источник питания: ___________________________.
10. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Сетевой организацией:
10.1. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети.
10.2. Требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей: отсутствуют.
11. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Заявителем:
11.1. Разработка проектной документации на наружное электроснабжение энергопринимающих устройств объекта. 
11.2. _______________________________________________________________.
11.3. _______________________________________________________________.
12. Требования к переустройству линий электропередачи из зоны строительства объекта: ________________________________________________________________.

13. Требования к организации системы учета электрической энергии и приборам учета:
13.1. Для учета общего количества электроэнергии  к установке принять трехфазные счетчики электроэнергии с размещением в _______________________________________. 
При нагрузке > 90 А к установке принять трехфазные счетчики электроэнергии трансформаторного включения. Схемой включения счетчиков предусмотреть установку испытательной клеммной колодки. Счетчики должны иметь класс точности не ниже 1,0 (рекомендуемый тип – “Меркурий 230 ART 03 PQCSIDN”).
13.2. При нагрузке ≤ 90 А следует устанавливать трехфазные счетчики электроэнергии прямого включения. Счетчики должны иметь класс точности не ниже 1,0 (рекомендуемый тип – “Меркурий 230 ART 01 PQCSIDN” или “Меркурий 230 ART 02 PQCSIDN”).  
13.3. Требования к трансформаторам тока 0,4 кВ:
13.3.1. Трансформаторы тока должны иметь класс точности 0,5.
13.3.2. Трансформаторы тока должны иметь защиту от несанкционированного доступа.
13.3.3. Измерительные цепи трансформаторов тока должны быть выведены на испытательные клеммные колодки не содержать других измерительных приборов.
13.4. Общие требования к приборам учета:
13.4.1.  На момент ввода в эксплуатацию все приборы учета должны иметь поверительное клеймо со сроком давности не более 1 года (для однофазных счетчиков – не более 2-х лет).
13.5. Требования к автоматизированной системе коммерческого учёта потребления электроэнергии: система сбора показаний приборов учета электрической энергии должна иметь возможность интеграции в систему АСКУЭ АО «Вологдаоблэнерго» и энергосбытовой организации и соответствовать требованиям раздела 17 СП-31-110 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления». 
14. Особые условия:
14.1. Присоединение объекта в рамках настоящих технических условий согласовывается до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором от «___» ______20__г. №ТП-__/____ (Заявитель).
14.2. Рабочий проект представить на рассмотрение в АО «Вологдаоблэнерго» для получения положительного заключения.
14.3. При изменении условий технологического присоединения по окончанию срока действия технических условий, невыполнении Заявителем технических условий в согласованный срок, и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения Сетевая организация по обращению Заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. 
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