Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Форма 1.6
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	АО «Сямженская электросеть»

	(наименование организации)

	162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Новая, 2

	(адрес организации)


	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период
	2017 год


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	январь
	7
	19:10
	7
	23:20
	обрыв провода в пролете оп 7-8

 ф. «Гридинская -Давыдовская» ТП №16«ПМК» ВЛ-0,4 кВ 
	ремонт провода

	2
	январь
	9
	10:50
	9
	11:30
	обрыв провода ф. «Пилорама Хромцов» ТП №17«Химия» ВЛ-0,4 кВ 
	ремонт провода

	3
	февраль
	9
	22:45
	9
	23:20
	КЗ на АВ -0,4 кВ Т-1 ТП №2 «МДУ 
	Перевод потребителей на Т-2

	4
	февраль
	20
	11:00
	20
	15:50
	падение стойки фонаря на ВЛ-0,4 кВ ф. «Садовая» ТП №4 «ЖКХ» 
	Ремонт стойки фонаря

	5
	июль
	21
	17:20
	21
	18:50
	Пробой проходного изолятора 10 кВ на 

ТП №3 «западная»
	Замена изолятора

	6
	август
	4
	8:55
	4
	10:50
	 Повреждение изолятора на опоре №1 Л-6 

ВЛ-10 кВ при погрузке леса на территории лесоперерабатывающего  предприятия
	Замена изолятора

	12
	декабрь
	27
	11:10
	27
	15:40
	КЗ на шлейф ЛР-2  ТП №4 «ЖКХ» 
	Ремонт шлейфа на ЛР-2

	13
	декабрь
	27
	13:50
	27
	14:20
	Превышение допустимого тока ВЛ-10кВ ф. «Центр 1»
	Перераспределение нагрузки.


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)


Форма 1.6






Страница 1 из 2

