## 2021
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Форма 1.6
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
АО "Вологдаоблэнерго
(наименование организации)
160014, г. Вологда, ул. Горького, 99
(адрес организации)
Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности
Место опубликования |  | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://vologda.energy/clients/standard2
Дата опубликования |  |  |  |  | 2022-02-01
Отчетный период |  |  |  |  | 2021г.
№ п/п | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия
|  | дата | время | дата | время
1 | Январь | 2021-01-02 | 15:09 | 2021-01-02 | 17:17 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
2 | Январь | 2021-01-07 | 22:10 | 2021-01-08 | 2:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
3 | Январь | 2021-01-09 | 10:16 | 2021-01-09 | 11:28 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
4 | Январь | 2021-01-10 | 10:10 | 2021-01-10 | 11:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП "№535" 2. Замена двух высоковольтных предохранителей фазы В, С. U(В)=385-386-385; 207-209-209. Нагрузки по отходящим линиям: ф.1 I(А)=170-230-195 (повторно-190-250-215); ф.2 I(А)=62-60-70; ф.3 I(А)=120-140-130; ф.4 I(А)=50-40-50. 3. Ввод в работу КТП "№535".
5 | Январь | 2021-01-14 | 6:25 | 2021-01-14 | 7:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
6 | Январь | 2021-01-17 | 13:10 | 2021-01-17 | 14:10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
7 | Январь | 2021-01-18 | 9:20 | 2021-01-18 | 11:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ Горсеть-3. 2. Выведен в ремонт участок ВЛ-10кВ от ТП-47 до ТП-59 3. Удаление гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10кВ Горсеть 3 путем механического воздействия. 4. Собрана схема нормального режима.
8 | Январь | 2021-01-20 | 14:37 | 2021-01-20 | 15:29 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
9 | Январь | 2021-01-22 | 7:21 | 2021-01-22 | 12:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Пяжелка. 3. В пролете опор № 38-39 спилены деревья (растущие вне охранной зоны ЛЭП) угрожающие падением на провода из-за большого количества снега на ветках 4. Произведено механическое сбивание снега с проводов ВЛ-10 кВ Пяжелка. 5. Собрана схема нормального режима.
10 | Январь | 2021-01-23 | 13:12 | 2021-01-23 | 15:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Аварийный осмотр ВЛ-10кВ. 2.Вывод в ремонт ВЛ-10кВ "Пяжелка" 3.В пролете опор №35-37произведено механическое сбивание снега с проводов. 4.Собрана схема нормального режима.
11 | Январь | 2021-01-23 | 15:36 | 2021-01-23 | 20:01 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Аварийный осмотр ВЛ-10кВ . 2.Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Поселковый 3.Механическое сбивание снега с проводов ВЛ-10кВ Поселковый 4.Собрана схема нормального режима
12 | Январь | 2021-01-23 | 20:06 | 2021-01-23 | 21:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ ЭСУ-1. 2. ВЛ-10 кВ ЭСУ-1 выведена в ремонт. 3. Убрано дерево с проводов в пролете опор № 111-112. 4. Собрана схема нормального режима.
13 | Январь | 2021-01-24 | 0:49 | 2021-01-24 | 8:05 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ 2. Вывод в ремонт В10 кВ ЛПХ. 3. Убраны деревья с проводов. 4. Восстановление двух проводов в пролетах опор №18-22. 5. Замена штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №20. 6. Восстановлена схема нормального режима.
14 | Январь | 2021-01-24 | 12:30 | 2021-01-24 | 13:39 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Аварийный осмотр ВЛ-10кВ 2.Вывод в ремонт ВЛ-10кВ Пяжелка отпайка на КТП №1 "Ножема" 3.В пролете опор №69-70 спилены деревья ( растущие вне охранной зоны ЛЭП) угрожающие падением на провода из-за большого количества снега на ветках 4.Собрана схема нормального режима (в 15 час. 15 мин.)
15 | Январь | 2021-01-24 | 17:32 | 2021-01-24 | 18:36 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Посёлок. 2. Выведен в ремонт участок от ТП№14 до ТП№5. 3. Потребители запитаны по резервной схеме.
16 | Январь | 2021-01-25 | 10:00 | 2021-01-25 | 14:04 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Внеочередной обход, осмотр ВЛ-10кВ выявление неисправностей.
17 | Февраль | 2021-02-01 | 12:05 | 2021-02-01 | 14:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Льнозавод, оборудования ТП-121, ТП-138 2. ВЛ-10 кВ Льнозавод выведен в ремонт. 3. Произведена вырубка веток деревьев в пролете опор № 5-6. 4. Собрана схема нормального режима.
18 | Февраль | 2021-02-02 | 10:38 | 2021-02-02 | 11:21 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
19 | Февраль | 2021-02-11 | 14:42 | 2021-02-11 | 15:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
20 | Февраль | 2021-02-24 | 9:31 | 2021-02-24 | 11:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи, 4.14 | Замена опорного изолятора
21 | Февраль | 2021-02-26 | 4:16 | 2021-02-26 | 11:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Выведен в ремонт участок ВЛ-10 кВ после ОР-1 "Ножема". 2. Произведен аварийный осмотр ВЛ-10 кВ. 3. Убрано дерево с поводов ВЛ-10 кВ в пролете опор № 53-54. 4. Собрана схема нормального режима.
22 | Февраль | 2021-02-26 | 19:40 | 2021-02-26 | 20:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ, электрооборудования ТП-2. 2. Убрана ветка дерева. 3. Собрана схема нормального режима.
23 | Февраль | 2021-02-28 | 19:15 | 2021-02-28 | 20:55 | 4.11 Электродуговое повреждение, 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена двух проходных изоляторов ИПУ в РУ-10 кВ ТП15 , испытание мегометром.
24 | Март | 2021-03-02 | 5:49 | 2021-03-02 | 7:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
25 | Март | 2021-03-02 | 17:57 | 2021-03-02 | 19:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. КЛ-10 кВ "68-1" - выведена в ремонт, ТП-10/0,4кВ №68 запитана по КВЛ-10кВ "68-2".
26 | Март | 2021-03-03 | 0:50 | 2021-03-03 | 1:47 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
27 | Март | 2021-03-06 | 11:26 | 2021-03-06 | 12:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Оперативные переключения в сетях 6 кВ РП-2 для отыскания поврежденного кабеля. 2. КЛ-6 кВ 1Л 27-35 на повреждение, вывели в ремонт
28 | Март | 2021-03-09 | 17:00 | 2021-03-09 | 17:49 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение потребителей по резервной схеме.
29 | Март | 2021-03-10 | 21:24 | 2021-03-10 | 22:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
30 | Март | 2021-03-11 | 5:58 | 2021-03-11 | 6:58 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
31 | Март | 2021-03-13 | 17:17 | 2021-03-13 | 19:10 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
32 | Март | 2021-03-17 | 10:55 | 2021-03-17 | 11:15 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. КВЛ-10 кВ "Котельная-2" - выведена в ремонт, ТП-10/0,4кВ Котельная запитана по КВЛ-10кВ "Котельная-1".
33 | Март | 2021-03-23 | 12:37 | 2021-03-23 | 13:04 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
34 | Март | 2021-03-23 | 15:23 | 2021-03-23 | 17:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи, 4.14 | замена изолятора на разъединителе
35 | Март | 2021-03-27 | 13:58 | 2021-03-27 | 14:38 | 4.9, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования КТП №2 "Поселок" 2. КТП №2 "Поселок" - выведена в ремонт. 3. Произведен демонтаж сгоревшего оборудования. 4. Произведена замена вставкодержателя в/вольтных предохранителей, предохранителя ПК-10(3шт). 4.Произведена замена автоматов ВА 160А(2шт),250А. Вводного РБ, узла учета. Произведены ВВИ силового тр-ра ТМ. 5. КТП №2 «Поселок» включена в работу (27.04.2021 23 час. 37 мин.)
36 | Март | 2021-03-29 | 18:26 | 2021-03-29 | 19:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
37 | Март | 2021-03-30 | 12:55 | 2021-03-30 | 16:19 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ КНС. 2. Вывод в ремонт ВР-10 кВ на опоре № 3 ВЛ-10 кВ КНС. 3. Ремонт шлейфа на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф. КНС от ПС Тяговая. 4. Собрана схема нормального режима.
38 | Март | 2021-03-30 | 13:20 | 2021-03-30 | 17:57 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | демонтаж дерева с проводов ВЛ, восстановление спусков на ЛР
39 | Апрель | 2021-04-01 | 23:27 | 2021-04-01 | 23:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
40 | Апрель | 2021-04-01 | 23:27 | 2021-04-02 | 0:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
41 | Апрель | 2021-04-02 | 9:53 | 2021-04-02 | 11:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
42 | Апрель | 2021-04-02 | 9:53 | 2021-04-02 | 11:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
43 | Апрель | 2021-04-03 | 18:03 | 2021-04-03 | 19:06 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
44 | Апрель | 2021-04-05 | 21:15 | 2021-04-05 | 22:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
45 | Апрель | 2021-04-05 | 21:20 | 2021-04-05 | 23:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
46 | Апрель | 2021-04-08 | 1:12 | 2021-04-08 | 3:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
47 | Апрель | 2021-04-09 | 8:29 | 2021-04-09 | 9:31 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
48 | Апрель | 2021-04-10 | 4:57 | 2021-04-10 | 5:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
49 | Апрель | 2021-04-12 | 8:22 | 2021-04-12 | 8:49 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
50 | Апрель | 2021-04-13 | 14:36 | 2021-04-13 | 16:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Участок от оп.№14 до ТП №142 вывели в ремонт. 3. Произведена замена разрядника РВО-10. 4. Собрана схема нормального режима.
51 | Апрель | 2021-04-14 | 5:01 | 2021-04-14 | 6:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
52 | Апрель | 2021-04-14 | 6:50 | 2021-04-14 | 9:06 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ, ТП 10/0,4 2. Вывод в ремонт РП-1 3. Замена проходного изолятора 4. Собрана схема нормального режима
53 | Апрель | 2021-04-15 | 9:14 | 2021-04-15 | 9:53 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
54 | Апрель | 2021-04-15 | 10:32 | 2021-04-15 | 12:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
55 | Апрель | 2021-04-15 | 16:01 | 2021-04-15 | 17:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
56 | Апрель | 2021-04-15 | 20:16 | 2021-04-15 | 22:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
57 | Апрель | 2021-04-17 | 1:36 | 2021-04-17 | 4:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение абонентов по резервной схеме. 3. Определение места повреждения КЛ. 4. Ремонт КЛ.
58 | Апрель | 2021-04-22 | 11:46 | 2021-04-22 | 13:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
59 | Апрель | 2021-04-23 | 14:21 | 2021-04-23 | 14:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
60 | Апрель | 2021-04-23 | 16:05 | 2021-04-23 | 17:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденной кабельной линии. 3. Включение потребителей по резервной схеме.
61 | Апрель | 2021-04-25 | 13:35 | 2021-04-25 | 16:47 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Отключен ВР-6 на КТП-91 3.16.57 ф.6кВ Производственный введен в работу 4.26.04.2021 02:50-12:08 КТП-91 РУ-0,4кВ подключен ДГ 5. Произведена замена 2-х проходных изоляторов 6. Собрана схема нормального режима 26.04.2021 16:10
62 | Апрель | 2021-04-25 | 18:25 | 2021-04-26 | 4:14 | 4.21 Невыявленные причины | Предположительно на повреждении КЛ-6кВ выход с РП ШРГС. ВЛ-6кВ Производственный оп. №5 разобраны шлейфа, отключены ЛР-1 и ЛР-2. На участок до ЛР-1 подано напряжение от РП-2. На участок после ЛР-2 подано напряжение от ТП-32 (РП-1). 04:14 ВЛ-6кВ Производственный включен по нормальной схеме
63 | Апрель | 2021-04-26 | 2:59 | 2021-04-26 | 3:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
64 | Апрель | 2021-04-27 | 10:30 | 2021-04-27 | 13:35 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | 1.Замена оборванных проводов в двух пролетах. 2.Восстановление электроснабжения потребителей.
65 | Апрель | 2021-04-28 | 17:55 | 2021-04-28 | 20:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт КЛ. 2.Включение потребителей по резервной схеме.
66 | Апрель | 2021-04-28 | 19:36 | 2021-04-28 | 20:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
67 | Апрель | 2021-04-29 | 2:05 | 2021-04-29 | 3:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Оперативные переключения по переведу нагрузки на КВЛ-6кВ Горсеть-1 3. Вывод в ремонт КВЛ-6кВ Горсеть-4, КЛ-6кВ Л-9-33.
68 | Апрель | 2021-04-29 | 17:10 | 2021-04-29 | 18:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ, ТП 10/0,4 2. Убрана ветка на ВР-10 КТП №2 Школа №1 3. Собрана схема нормального режима
69 | Апрель | 2021-04-30 | 16:53 | 2021-04-30 | 17:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
70 | Май | 2021-05-01 | 9:10 | 2021-05-01 | 9:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
71 | Май | 2021-05-03 | 14:09 | 2021-05-03 | 15:18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
72 | Май | 2021-05-06 | 8:59 | 2021-05-06 | 13:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения, выявление аварийного участка ВЛ-10кВ, замена проходного изолятора ТП-1-84.
73 | Май | 2021-05-06 | 17:22 | 2021-05-06 | 19:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
74 | Май | 2021-05-06 | 19:20 | 2021-05-06 | 20:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Оперативные переключения, выявление аварийного участка ВЛ-10кВ, замена изоляторов. 2. Собрана схема нормального режима.
75 | Май | 2021-05-08 | 1:38 | 2021-05-08 | 2:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
76 | Май | 2021-05-12 | 14:31 | 2021-05-12 | 18:00 | 4.21 Невыявленные причины | На ТП Водозабор - АВР по 0,4кВ. В 18:00 отключен ВР-1 ТП Водозабор. КЛ В-1 выведена в ремонт. ВЛ-10 Дом-1 введена в работу. 20:31 произведен замер сопротивления изоляции КЛ В-1 ТП Водозабор - в норме. 21:31 ВЛ-10 Дом-1 включена по нормальной схеме.
77 | Май | 2021-05-12 | 15:20 | 2021-05-12 | 18:33 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. ВЛ-6 кВ Барбач выведена в ремонт. 3. ТП-81, 82, 57 запитаны по резервной схеме. 4.Восстановлен провод в пролете опор 18-19 5. Собрана схема нормального режима.
78 | Май | 2021-05-13 | 7:29 | 2021-05-13 | 9:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
79 | Май | 2021-05-13 | 20:29 | 2021-05-13 | 21:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
80 | Май | 2021-05-14 | 15:42 | 2021-05-14 | 17:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
81 | Май | 2021-05-15 | 15:13 | 2021-05-15 | 16:00 | 4.11 Электродуговое повреждение, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт гл. АВ Т-1. 2. Перевод нагрузки на Т-2.
82 | Май | 2021-05-15 | 17:55 | 2021-05-15 | 19:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
83 | Май | 2021-05-15 | 18:06 | 2021-05-15 | 23:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведен аварийный осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Аварийный участок выведен в ремонт. 3. Произведена замена штыревого изолятора на опоре № 12. 4. Собрана схема нормального режима
84 | Май | 2021-05-15 | 19:25 | 2021-05-15 | 23:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Оперативные переключения, выявление аварийного участка ВЛ. 3. Введена в ремонт ТП №68 4.16.05.2021 13:03 Произведена замена опорных и проходных изоляторов на ТП №68. ТП введена в работу.
85 | Май | 2021-05-16 | 7:50 | 2021-05-16 | 10:03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
86 | Май | 2021-05-16 | 18:55 | 2021-05-16 | 21:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
87 | Май | 2021-05-17 | 22:16 | 2021-05-17 | 23:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
88 | Май | 2021-05-18 | 17:10 | 2021-05-18 | 19:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
89 | Май | 2021-05-18 | 19:55 | 2021-05-18 | 21:37 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
90 | Май | 2021-05-18 | 21:50 | 2021-05-18 | 22:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
91 | Май | 2021-05-19 | 3:10 | 2021-05-19 | 3:49 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
92 | Май | 2021-05-20 | 17:35 | 2021-05-20 | 21:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведена в ремонт ВЛ-10 кВ 3. Произведена замена изоляторов ШФ-20 на оп. №19 4. Собрана схема нормального режима.
93 | Май | 2021-05-20 | 18:02 | 2021-05-20 | 20:28 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ВЛ-10 Межное. 2. Убрано дерево в пролёте опор 29-30. 3. ВЛ-10 Межное введена в работу .
94 | Май | 2021-05-21 | 22:42 | 2021-05-22 | 0:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Вывод в ремонт КЛ-6 Л-55-33. 3. Оперативные переключения по восстановлению питания ТП: в 23:57 подано напряжение на ТП-22, 55. в 00:08 подано напряжение на ТП-9, 33.
95 | Май | 2021-05-22 | 13:56 | 2021-05-22 | 19:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Произведены замеры сопротивление изоляции КЛ-6 Л-2-57, Л-9-33, Л-9-10, Л-57-Барбач. 3. Сняты шлейфа на оп.№23 КЛ-6кВ ТП-94-Барбач. 4. Выведена в ремонт КЛ-6 Л-Барбач-81. 5. Оперативные переключения по восстановлению питания ТП: 14:30 подано напряжение ТП- 57. 19:15 подано напряжение ТП-9,10, 33. 23:04 подано напряжение ТП-20З, ТП-209. 6. 23.05.21г. 13:50 Произведены замеры сопротивление изоляции КЛ-6 ТП-94-Барбач ( в норме), собраны шлейфа на оп.№23, подано напряжение на ТП №94 Прирельсовый склад. 7. 24.05.21г. определено МП КЛ-6 Л-Барбач-81 (5м. от ТП-81)
96 | Май | 2021-05-24 | 5:04 | 2021-05-24 | 7:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ВЛ-10 ЛПБ. 2. Оперативные переключения по переводу нагрузок на ВЛ-10 Межное 3. Убрано дерево в пролёте опор 30-31. 4. ВЛ-10 ЛПБ введена в работу.
97 | Май | 2021-05-25 | 23:17 | 2021-05-26 | 0:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
98 | Май | 2021-05-26 | 10:49 | 2021-05-26 | 12:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
99 | Май | 2021-05-26 | 12:33 | 2021-05-26 | 14:28 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
100 | Май | 2021-05-27 | 4:25 | 2021-05-27 | 6:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
101 | Май | 2021-05-31 | 16:47 | 2021-05-31 | 18:00 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
102 | Июнь | 2021-06-02 | 21:11 | 2021-06-02 | 21:36 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр оборудования 2. Выведен в ремонт участок от ТП-1 до ТП-2. 3. Потребители запитаны по резервной схеме через ТП-9
103 | Июнь | 2021-06-04 | 11:00 | 2021-06-04 | 13:05 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
104 | Июнь | 2021-06-06 | 7:48 | 2021-06-06 | 9:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
105 | Июнь | 2021-06-06 | 21:48 | 2021-06-06 | 22:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
106 | Июнь | 2021-06-07 | 21:15 | 2021-06-07 | 21:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
107 | Июнь | 2021-06-10 | 20:09 | 2021-06-10 | 21:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
108 | Июнь | 2021-06-11 | 8:25 | 2021-06-11 | 14:36 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Включение потребителей по резервной схеме. Замена разъединителя Р-50.
109 | Июнь | 2021-06-11 | 9:40 | 2021-06-11 | 11:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт КТП.
110 | Июнь | 2021-06-13 | 14:50 | 2021-06-13 | 18:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
111 | Июнь | 2021-06-13 | 21:50 | 2021-06-14 | 2:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
112 | Июнь | 2021-06-15 | 14:17 | 2021-06-15 | 20:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Выведен в ремонт участок после ОР-4. 3.Произведена расчистка просеки в пролетах опор № 2-5. 4. Заменен изолятор ВР-10 ТП-537. 5. Собрана схема нормального режима
113 | Июнь | 2021-06-16 | 19:40 | 2021-06-16 | 20:35 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
114 | Июнь | 2021-06-17 | 10:51 | 2021-06-17 | 12:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
115 | Июнь | 2021-06-17 | 13:33 | 2021-06-17 | 14:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Определение места повреждения. 3. Вывод в ремонт КЛ-6 кВ Л21-26. 4. Потребители запитаны по резервной схеме по КЛ-6 кВ Л26-4
116 | Июнь | 2021-06-17 | 14:52 | 2021-06-17 | 15:11 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-4 (потребители запитаны через КЛ-6 кВ Горсеть-1). 2. Определение поврежденного участка мегаомметром (участок от РУ Горсеть-4 до РП-2 нить "А" на повреждении). 3. Начаты ремонтные работы. 4. Ввод в работу КЛ-6 кВ Горсеть-4 нить "Б".
117 | Июнь | 2021-06-17 | 17:24 | 2021-06-17 | 17:59 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
118 | Июнь | 2021-06-19 | 21:39 | 2021-06-20 | 0:03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
119 | Июнь | 2021-06-21 | 12:10 | 2021-06-21 | 14:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденного участка ВЛ. 3. Ликвидация схлестывания проводов. 4. Включение потребителей.
120 | Июнь | 2021-06-21 | 12:40 | 2021-06-21 | 14:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденной кабельной линии. 3. Включение потребителей по резервной схеме.
121 | Июнь | 2021-06-21 | 17:15 | 2021-06-21 | 17:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения выявление аварийного участка. Замена силового трансформатора ТП-27.
122 | Июнь | 2021-06-21 | 18:35 | 2021-06-21 | 21:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.вывод в ремонт кабельной линии 2.включение абонентов по резервной схеме 3.определение места повреждения КЛ 4.ремонт КЛ
123 | Июнь | 2021-06-21 | 19:15 | 2021-06-21 | 20:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
124 | Июнь | 2021-06-21 | 19:37 | 2021-06-21 | 22:25 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ. 2. Выведена в ремонт Л-4 3. Произвели замену опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-55 Детсад ЛПХ. 4. Собрана схема нормального режима.
125 | Июнь | 2021-06-22 | 11:03 | 2021-06-22 | 12:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
126 | Июнь | 2021-06-22 | 12:27 | 2021-06-22 | 13:14 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр , составление акта о повреждении оборудования. 2. Вывели в ремонт КЛ-6 кВ Л-9-10, КЛ-6 кВ Л18-22 3.Произведен ремонт КЛ-6 кВ Л-9-10.
127 | Июнь | 2021-06-22 | 20:15 | 2021-06-22 | 23:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения, выявление аварийного участка. Замена проходных изоляторов ТП1-88.
128 | Июнь | 2021-06-24 | 8:07 | 2021-06-24 | 9:36 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
129 | Июнь | 2021-06-24 | 8:22 | 2021-06-24 | 10:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
130 | Июнь | 2021-06-24 | 15:10 | 2021-06-24 | 16:20 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1.Вывод в ремонт КЛ-10кВ ТП-14 - ТП-23
131 | Июнь | 2021-06-25 | 5:42 | 2021-06-25 | 12:28 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Подключение потребителей по резервной схеме. Вывод в ремонт КЛ-6 кВ РУ-3 яч №4 Сух КБК - ТП-7 яч №6
132 | Июнь | 2021-06-26 | 11:25 | 2021-06-26 | 12:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт КЛ. 2.Включение потребителей по резервной схеме.
133 | Июнь | 2021-06-26 | 13:01 | 2021-06-26 | 17:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ремонт КЛ 10 кВ. ТП 17 - ТП 18
134 | Июнь | 2021-06-26 | 14:00 | 2021-06-26 | 17:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки
135 | Июнь | 2021-06-28 | 13:57 | 2021-06-28 | 15:17 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
136 | Июль | 2021-07-02 | 10:25 | 2021-07-02 | 13:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ПР-84, ВЛ-10 кВ "Кошта-1" 2. Вывели в ремонт участок КЛ-10 кВ от ОР-1 до ОР-2. 3. Потребители запитаны по резервной схеме.
137 | Июль | 2021-07-06 | 2:21 | 2021-07-06 | 3:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. и ОПН-10 2. Включение потребителей по резервной схеме.
138 | Июль | 2021-07-06 | 3:29 | 2021-07-06 | 4:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения, выявление аварийного участка ВЛ-10кВ. Снятие птицы с проводов ВЛ-10кВ, осмотр повреждённого участка ВЛ.
139 | Июль | 2021-07-06 | 16:02 | 2021-07-06 | 18:11 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Определение поврежденного участка. 2.В не плановый осмотр ВЛ 3.Востановление электроснабжения потребителей
140 | Июль | 2021-07-06 | 16:50 | 2021-07-06 | 17:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
141 | Июль | 2021-07-07 | 13:34 | 2021-07-07 | 14:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
142 | Июль | 2021-07-10 | 10:43 | 2021-07-10 | 12:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
143 | Июль | 2021-07-10 | 12:22 | 2021-07-10 | 13:06 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
144 | Июль | 2021-07-12 | 10:20 | 2021-07-12 | 11:00 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.вывод в ремонт кабельной линии 2.включение абонентов по резервной схеме 3.определение места повреждения на КЛ 4.ремонт КЛ
145 | Июль | 2021-07-13 | 9:30 | 2021-07-13 | 10:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Содержание мероприятия: Определение неисправного оборудования. Замена проходного изолятора ТП-61
146 | Июль | 2021-07-14 | 7:07 | 2021-07-14 | 7:45 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Оперативные переключения в сетях 6кВ от РП-2 (вывод в ремонт КЛ6кВ Л9-33")
147 | Июль | 2021-07-14 | 15:46 | 2021-07-14 | 18:13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
148 | Июль | 2021-07-14 | 22:28 | 2021-07-14 | 23:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
149 | Июль | 2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 18:05 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
150 | Июль | 2021-07-16 | 17:42 | 2021-07-16 | 19:07 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр КТП №2 "Сад ЧМК 3". 2. Вывод в ремонт КТП №2 "Сад ЧМК 3". 3. Выведен из работы РВО-10 по фазе "С". КТП №2 "Сад ЧМК 3" - включена в работу.
151 | Июль | 2021-07-19 | 12:36 | 2021-07-19 | 13:38 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
152 | Июль | 2021-07-20 | 1:36 | 2021-07-20 | 2:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-4 (потребители запитаны через КЛ-6 кВ Горсеть-1 и КЛ-6 кВ Водозабор-1 2. Определение поврежденного участка мегаомметром (кабель Б, участок от РУ-6 кВ Горсеть-4 до опоры №1)
153 | Июль | 2021-07-20 | 12:45 | 2021-07-20 | 13:41 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
154 | Июль | 2021-07-21 | 15:07 | 2021-07-21 | 15:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
155 | Июль | 2021-07-22 | 1:26 | 2021-07-22 | 4:01 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Оперативные переключения выявление и отключение аварийного участка. Замена изолятора и перемычки ф "В" оп.№ 30.
156 | Июль | 2021-07-22 | 16:19 | 2021-07-22 | 20:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
157 | Июль | 2021-07-24 | 12:40 | 2021-07-24 | 13:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
158 | Июль | 2021-07-24 | 15:20 | 2021-07-24 | 18:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
159 | Июль | 2021-07-25 | 1:19 | 2021-07-25 | 2:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
160 | Июль | 2021-07-26 | 10:00 | 2021-07-26 | 10:53 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поврежденный участок выведен в ремонт. 2. Электроснабжение Потребителей восстановлено от резервных источников. 3.Произведены работы по восстановлению крепления провода ВЛ.
161 | Июль | 2021-07-26 | 14:58 | 2021-07-26 | 17:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление провода между оп.2-3.
162 | Июль | 2021-07-29 | 14:50 | 2021-07-29 | 16:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденной кабельной линии. 3. Включение потребителей по резервной схеме.
163 | Июль | 2021-07-31 | 6:06 | 2021-07-31 | 8:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
164 | Август | 2021-08-02 | 4:01 | 2021-08-02 | 6:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
165 | Август | 2021-08-02 | 23:34 | 2021-08-03 | 0:00 | 4.21 Невыявленные причины | Замена проходного изолятора на КТП-12
166 | Август | 2021-08-02 | 23:45 | 2021-08-03 | 11:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
167 | Август | 2021-08-04 | 13:26 | 2021-08-04 | 15:21 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
168 | Август | 2021-08-04 | 15:20 | 2021-08-04 | 16:27 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
169 | Август | 2021-08-07 | 13:25 | 2021-08-07 | 15:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
170 | Август | 2021-08-09 | 16:22 | 2021-08-09 | 17:11 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
171 | Август | 2021-08-10 | 16:35 | 2021-08-10 | 17:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
172 | Август | 2021-08-11 | 0:55 | 2021-08-11 | 1:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
173 | Август | 2021-08-12 | 0:05 | 2021-08-12 | 2:07 | 4.1, 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление спуска на ЛР.
174 | Август | 2021-08-12 | 3:20 | 2021-08-12 | 7:38 | 4.7, 4.11 Электродуговое повреждение, 4.12 Нарушение электрической изоляции | Ремонт кровли
175 | Август | 2021-08-13 | 11:00 | 2021-08-13 | 12:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
176 | Август | 2021-08-14 | 0:17 | 2021-08-14 | 2:03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
177 | Август | 2021-08-14 | 5:03 | 2021-08-14 | 6:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
178 | Август | 2021-08-14 | 7:00 | 2021-08-14 | 13:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, спиливание дерева
179 | Август | 2021-08-15 | 4:50 | 2021-08-15 | 5:37 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения, выявление аварийного участка. Отключение поврежденного разрядника.
180 | Август | 2021-08-22 | 17:31 | 2021-08-22 | 18:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
181 | Август | 2021-08-22 | 17:31 | 2021-08-22 | 18:57 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
182 | Август | 2021-08-25 | 10:53 | 2021-08-25 | 12:02 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
183 | Август | 2021-08-27 | 11:57 | 2021-08-27 | 12:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
184 | Сентябрь | 2021-09-04 | 18:00 | 2021-09-04 | 19:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденного участка ВЛ. 3. Ликвидация замыканий шлейфов на траверсы. 4. Включение потребителей.
185 | Сентябрь | 2021-09-05 | 2:55 | 2021-09-05 | 3:17 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
186 | Сентябрь | 2021-09-07 | 6:15 | 2021-09-07 | 9:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ВЛ-10кВ, осмотр трансформаторных подстанций. 2. Выведен в ремонт участок ТП-10 - ТП-12 3. Убрана ветка с проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-10 кВ. 4. Собрана схема нормального режима.
187 | Сентябрь | 2021-09-07 | 11:05 | 2021-09-07 | 12:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. ПС 35/10 "Хохлово" отключен МВ,ЛР включены ЗН, установлено ПЗУ на ВЛ-10 кВ "Поселок-3" пролет опор №31-33 2. Восстановлена вязка провода на опоре № 32. 3. Собрана схема нормального режима.
188 | Сентябрь | 2021-09-08 | 18:20 | 2021-09-08 | 20:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ВЛ-10кВ, осмотр трансформаторных подстанций. 2. Убрана ветка с проводов на опоре № 5 ВЛ-10 кВ Л-9 3. Собрана схема нормального режима.
189 | Сентябрь | 2021-09-09 | 18:10 | 2021-09-09 | 19:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
190 | Сентябрь | 2021-09-13 | 9:50 | 2021-09-13 | 11:57 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
191 | Сентябрь | 2021-09-14 | 12:22 | 2021-09-14 | 15:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
192 | Сентябрь | 2021-09-14 | 12:35 | 2021-09-14 | 13:36 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление спуска на КЛ
193 | Сентябрь | 2021-09-15 | 9:42 | 2021-09-15 | 15:57 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ "Межное". 2. Участок от ЛР-3 до ЛР-4 выведен в ремонт. 3. Восстановлены шлейфа на подвижных ножах по фазам B и C на ЛР-3 оп.2. На КТП-2 заменена опорных изоляторов A,B,C. 4. Собрана схема нормального режима.
194 | Сентябрь | 2021-09-15 | 11:27 | 2021-09-15 | 12:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена рабочего ножа на ЛР
195 | Сентябрь | 2021-09-16 | 13:31 | 2021-09-16 | 14:17 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
196 | Сентябрь | 2021-09-17 | 11:00 | 2021-09-17 | 11:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление спуска на ЛР
197 | Сентябрь | 2021-09-17 | 12:30 | 2021-09-17 | 13:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
198 | Сентябрь | 2021-09-21 | 3:15 | 2021-09-21 | 5:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Подключение потребителей по резервной схеме. Вывод в ремонт КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-1 до ТП-7 яч №2.
199 | Сентябрь | 2021-09-24 | 11:51 | 2021-09-24 | 12:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
200 | Сентябрь | 2021-09-28 | 13:04 | 2021-09-28 | 13:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
201 | Октябрь | 2021-10-01 | 8:20 | 2021-10-01 | 11:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
202 | Октябрь | 2021-10-06 | 9:28 | 2021-10-06 | 12:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ "Крутец". 2. Участок от ЛР-2 до ЛР-4 выведен в ремонт.
203 | Октябрь | 2021-10-17 | 6:35 | 2021-10-17 | 16:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр участка от ОР-3 ВЛ-10 ткВ Оросительная. 2. Произведен ремонт ОР-3 (замена изолятора подвижного ножа фаза "А" РЛНД). 3. Собрана нормальная схема.
204 | Октябрь | 2021-10-17 | 13:17 | 2021-10-17 | 14:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
205 | Октябрь | 2021-10-18 | 11:49 | 2021-10-18 | 13:19 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
206 | Октябрь | 2021-10-21 | 8:25 | 2021-10-21 | 14:00 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
207 | Октябрь | 2021-10-21 | 15:06 | 2021-10-21 | 16:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Установка кабельной вставки на месте повреждения КЛ 10 кВ. ТП 1 - ТП 2.
208 | Октябрь | 2021-10-21 | 23:48 | 2021-10-22 | 4:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена кабельной концевой воронки в ТП 23 в сторону ТП 5.
209 | Октябрь | 2021-10-24 | 11:20 | 2021-10-24 | 15:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Поиск повреждения. 2.Замена поврежденного оборудования. 3.Восстановление электроснабжения потребителей.
210 | Октябрь | 2021-10-25 | 14:07 | 2021-10-25 | 16:31 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1). Проверка КЛ-10кВ ЛЭП-10кВ ф."Чагода-3". 2). Вывод в ремонт КЛ-10кВ ТП-7 - ТП-14. 3). Восстановление электроснабжения по временной схеме.
211 | Октябрь | 2021-10-28 | 9:38 | 2021-10-28 | 10:18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт кабельной линии. Включение абонентов по резервной схеме. Определение места повреждения КЛ. Ремонт КЛ.
212 | Октябрь | 2021-10-29 | 12:40 | 2021-10-29 | 18:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр участка от ОР-3 ВЛ-10кВ Привалино. 2. Произведен ремонт участка ВЛ-10кВ (замена опорного изолятора фазы "А" опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ на КТП-257). 3. Собрана нормальная схема.
213 | Октябрь | 2021-10-29 | 17:37 | 2021-10-29 | 19:07 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
214 | Октябрь | 2021-10-30 | 12:50 | 2021-10-30 | 14:50 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
215 | Ноябрь | 2021-11-05 | 11:20 | 2021-11-05 | 13:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
216 | Ноябрь | 2021-11-07 | 14:19 | 2021-11-07 | 14:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
217 | Ноябрь | 2021-11-08 | 2:21 | 2021-11-08 | 3:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
218 | Ноябрь | 2021-11-08 | 2:21 | 2021-11-08 | 3:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
219 | Ноябрь | 2021-11-08 | 15:00 | 2021-11-08 | 16:01 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
220 | Ноябрь | 2021-11-08 | 15:43 | 2021-11-08 | 19:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
221 | Ноябрь | 2021-11-09 | 12:18 | 2021-11-09 | 12:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
222 | Ноябрь | 2021-11-11 | 4:29 | 2021-11-11 | 4:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП №1054. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
223 | Ноябрь | 2021-11-11 | 11:20 | 2021-11-11 | 16:25 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП 671. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
224 | Ноябрь | 2021-11-11 | 12:08 | 2021-11-11 | 15:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
225 | Ноябрь | 2021-11-14 | 15:39 | 2021-11-14 | 15:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
226 | Ноябрь | 2021-11-15 | 22:37 | 2021-11-15 | 23:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
227 | Ноябрь | 2021-11-22 | 8:52 | 2021-11-22 | 13:02 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1). Проверка КЛ-6кВ ф. ВВОД-2 от ГПП-5, яч.24.3 2). Вывод в ремонт КЛ-6кВ ф. ВВОД-2 от ГПП-5, яч.24.3 3). Восстановление электроснабжения потребителей от РИСЭ.
228 | Ноябрь | 2021-11-22 | 8:52 | 2021-11-22 | 13:02 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1). Проверка КЛ-6кВ ф. ВВОД-1 от ГПП-5, яч.31.3 2). Вывод в ремонт КЛ-6кВ ф. ВВОД-1 от ГПП-5, яч.31.3 3). Восстановление электроснабжения потребителей от РИСЭ.
229 | Ноябрь | 2021-11-24 | 13:11 | 2021-11-24 | 14:07 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
230 | Ноябрь | 2021-11-25 | 17:54 | 2021-11-25 | 18:47 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
231 | Ноябрь | 2021-11-26 | 3:05 | 2021-11-26 | 6:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
232 | Ноябрь | 2021-11-28 | 2:27 | 2021-11-28 | 4:19 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ "Котельная" 2. Произведен ремонт участка ВЛ-10кВ (замена вязки провода на оп.№8). 3. Собрана нормальная схема.
233 | Ноябрь | 2021-11-30 | 8:17 | 2021-11-30 | 11:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП 617. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
234 | Ноябрь | 2021-11-30 | 8:22 | 2021-11-30 | 9:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ. 2. Убрано дерево с проводов. 3. Собрана схема нормального режима.
235 | Декабрь | 2021-12-01 | 15:35 | 2021-12-02 | 13:50 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Вывод в ремонт участка от ОР-3 ВЛ-10 кВ "Селище". 2. Произведена замена трех проводов в пролете опор №4-5 3. Собрана схема нормального режима ВЛ-10 кВ "Селище".
236 | Декабрь | 2021-12-02 | 11:28 | 2021-12-02 | 13:55 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
237 | Декабрь | 2021-12-02 | 12:05 | 2021-12-02 | 13:18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
238 | Декабрь | 2021-12-04 | 14:44 | 2021-12-04 | 18:18 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Вывели в ремонт участок от ОР-2 ВЛ-10 кВ Дуброво. 3. Восстановление провода на опоре №6 4. Восстановлена схема нормального режима.
239 | Декабрь | 2021-12-06 | 10:42 | 2021-12-06 | 16:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ Привалино. 2. Выведен в ремонт участок от ОР-2 на КТП Хлебаево. 3. Восстановление вязки провода на опоре №60 4. Собрана схема нормального режима.
240 | Декабрь | 2021-12-11 | 5:11 | 2021-12-11 | 5:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
241 | Декабрь | 2021-12-14 | 8:10 | 2021-12-14 | 11:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 тВ 2. Вывели в ремонт ВЛ-10 кВ Чагода-2 3. Убрано дерево с проводов. 4. Восстановлен провод в пролете опор №1-2 5. Восстановлена схема нормального режима
242 | Декабрь | 2021-12-14 | 11:14 | 2021-12-14 | 15:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему.
243 | Декабрь | 2021-12-16 | 3:12 | 2021-12-16 | 17:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ВЛ-10 кВ ЛПБ. 2. Оперативные переключения по переводу нагрузок на ВЛ-10 кВ Межное 3. Вывели в ремонт участок ВЛ-10 кВ от ЛР-2 до ЛР-3 4. Убрана ветка дерева в пролёте опор № 53-54. 5. ВЛ-10 кВ ЛПБ введена в работу.
244 | Декабрь | 2021-12-16 | 11:23 | 2021-12-16 | 16:52 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ 2. Вывод в ремонт участка ВЛ-10 ткВ от ОР-5 на КТП Якимово 3. Убраны деревья с проводов ВЛ-10 кВ. 4.Собрана схема нормального режима.
245 | Декабрь | 2021-12-16 | 11:45 | 2021-12-16 | 15:14 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ. 2. Вывели в ремонт участок от ОР-3 ВЛ-10 кВ Уйта. 3. Сняли ветку дерева с проводов. 4. Собрали схему нормального режима.
246 | Декабрь | 2021-12-16 | 22:42 | 2021-12-17 | 0:13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление линейного провода.
247 | Декабрь | 2021-12-17 | 0:30 | 2021-12-17 | 6:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, спиливание дерева
248 | Декабрь | 2021-12-17 | 2:15 | 2021-12-17 | 3:51 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ВЛ-10 кВ ЛПБ. 2. Оперативные переключения по переводу нагрузок на ВЛ-10 кВ Межное 3. Вывели в ремонт участок ВЛ-10 кВ от ЛР-2 до ЛР-3 3. Убрано дерево на участке от ЛР-2 до ЛР-3. 4. ВЛ-10 кВ ЛПБ введена в работу.
249 | Декабрь | 2021-12-23 | 17:06 | 2021-12-23 | 17:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
250 | Декабрь | 2021-12-24 | 5:42 | 2021-12-24 | 7:19 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт КЛ. 2.Включение абонентов по резервной схеме.3.Определение места повреждения КЛ.4.Ремонт.
251 | Декабрь | 2021-12-25 | 11:10 | 2021-12-25 | 13:28 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
252 | Декабрь | 2021-12-27 | 18:25 | 2021-12-27 | 22:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, спиливание дерева. Восстановление (сращивание) провода.
253 | Декабрь | 2021-12-31 | 17:18 | 2021-12-31 | 19:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Содержание мероприятия: Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.