Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Форма 1.6
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	АО «Вологдаоблэнерго» ПО «Череповецкое» ЭСУ «Бабаево»

	(наименование организации)

	Вологодская обл., г.Бабаево, ул.Гайдара, д.36

	(адрес организации)


	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	28 февраля 2017 года

	Отчетный период
	2016 год


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.
	январь 
	12
	16-45
	12
	17-30
	КЗ на ВЛ-0,4кВ «Северная» от ТП№14 «Поле» ФЛ-10кВ «Горсеть 1» ПС 110/35/10кВ «Бабаево» в следствии шквалистого ветра, штормовое предупреждение
	Замена вставки 250А в РУ-0,4кВ ТП №14 «Поле» 

	2.
	январь
	12
	18-45
	13
	12-00
	Обрыв провода ВЛ-0,4кВ от ТП №66 «Устюженский тракт» ВЛ-10кВ «Горсеть 2/5» ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Восстановление провода на ВЛ-0,4кВ «Моховая»

	 2.
	январь 
	18
	16-40
	18
	19-20
	Обрыв ответвления ВЛ-0,23кВ от ТП №54» Зеленая» «Горсеть 1» ПС 110/35/10 кВ . Ветхость  ответвления
	Замена провода А-16 на А-25 

	3.
	январь
	24
	12-05
	24
	17-30
	Налипание мокрого снега на ВЛ-10кВ «Колошма» от ПС 35/10кВ «Пяжелка»
	Очистка ВЛ-10кВ от наледи

	4.
	февраль
	03
	14-13
	03
	17-57
	Налипание мокрого снега на ВЛ-10кВ «Колошма» от ПС 35/10кВ «Пяжелка»
	Очистка ВЛ-10кВ от наледи

	 5.
	март 
	14
	10-20
	14
	14-20
	На опоре ВЛ-10кВ №4 от ТП №63 «Кипелово» ВЛ-10кВ «Горсеть 1» ПС 110/35/10кВ «Бабаево, роспуск жилы на верхнем проводе с последующим замыканием на заземленную металлическую траверсу
	Устранение КЗ на ВЛ-10кВ на опоре №4 ВЛ-10кВ «Горсеть 1» ПС 110/35/10кВ «Бабаево» 

	6.
	апрель
	06
	08-32
	06
	09-51
	КЗ на ВЛ-10кВ ПС35/10 «Борисово-Суда» 
	Закрепление подкоса укосодержателем наопоре №48 ВЛ-10кВ «ПоселковыЙ

	7.
	апрель
	16
	09-20
	16
	16-25
	Отключение ТП №21 «Газгородок» ВЛ-10кВ «Горсеть 1» ПС 110/35/10кВ «Бабаево» в следствии КЗ ПУ в РУ-0,4кВ
	Замена оборудования на ТП №21 «Газгородок»

	8.
	апрель
	16
	10-25
	16
	14-00
	Падение деревянной опоры №14 ВЛ-0,4кВ «Дзержинскгого» ТП №59 «Ленина» Горсеть-3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Восстановлено электроснабжение минуя упавшую опору.

	9.
	апрель
	26
	17-00
	26
	21-00
	В месте соединения ВЛ и ВЛИ произошло отгорание контакта на ВЛ-0,4кВ ТП №41»Маслозавод» Горсеть 4 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Контакт восстановлен. Замена вствки в РУ-0,4кВ ТП №41 «Маслозавод»

	10.
	апрель
	26
	13-50
	26
	16-20
	Излом в верхнем бандаже деревянной опоры №15 ВЛ-0,4кВ «Стружкина» ТП №38 «КПП» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Замена опоры ВЛ-0,4кВ «Стружкина»

	11.
	апрель
	26
	12-20
	26
	15-25
	Падение дерева (стоящего вне охранной полосы) на ВЛ-0,4кВ «Производственный переулок» ТП №42 «Большевичка» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ Бабаево
	Выравнивание опоры, перетяжка проводов

	12.
	апрель
	26
	11-50
	26
	14-20
	Падение опоры №18 ВЛ-0,4кВ «К.Маркса» ТП №59 «Ленина» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Сделано временное ответвление.



	13.
	апрель
	26
	14-50
	
	
	Сгорели вставки ПН-2 250А в РУ-0,4кВ ТП№ 26»Санаторий»
	Замена вставок, осмотр ВЛ-0,4кВ

	14
	апрель
	26
	15-10
	
	
	Сгорели вставки ПН-2 250А в РУ-0,4кВ ТП№ 50 «Агроснаб»
	Замена вставок, осмотр ВЛ-0,4кВ

	15.
	апрель 
	26
	15-40
	
	
	Искрит на ответвлении у д.№16 ул.Урицкого ТП №31 «Устюженский тракт» Горсеть2/5 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Ремонт ответвления

	16


	апрель
	26
	14-25
	26
	15-40
	Излом деревянной опоры №27 ВЛ-0,4кВ ТП №59 «Ленина» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Монтаж приставки

	17.
	апрель
	28
	12-30
	28
	15-20
	Излом опоры №36 ВЛ-0,4кВ «Пушкина» ТП №50 №Агроснаб» Горсеть 3 Пс110/35/10кВ «Бабаево»
	Замена опоры №36

	18.
	май
	01
	09-30
	01
	13-00
	Разрушение разрядника на ВЛ-10кВ «Пяжелка» ПС 35/10кВ «Пяжелка»
	Демонтаж разрядника

	19.
	май
	02
	09-30
	02
	14-00
	В следствии ДТП сбита опора №36 ВЛ-0,4кВ «Советская» ТП №1 «Варнакушка» ВЛ-10кВ «Поселковый» ПС 35/10кВ «Борисово-Суда»
	Установка опоры, замена крюков, изоляторов, провода А-50

	20.
	май
	12
	07-00
	12
	09-32
	Неисправность КЛ-10кВ на ТП №41 «Маслозавод» Горсеть 4 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	ТП №41 «Маслозавод» запитана с резервной КЛ-10кВ

	21.
	май
	15
	11-45
	15
	13-30
	Обрыв провода между линейной опорой №1 и ответвлительной опорой №21 ВЛ-0,4кВ «Дружба» Тп №20»Дружба» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Устранение обрыва, замена вставок  в РУ-0,4кВ на ТП №20 «Дружба»

	22.
	май
	21
	01-20
	21
	09-25
	Пробой трансформатора тока 10кВ на ТП №16 «Лен» ВЛ-10кВ Льнозавод-2 ПС 35/10кВ «Борисово-Суда»
	Замена на трансформатора тока на проходной изолятор

	23.
	май
	21
	07-00
	21
	11-50
	Падение подставной опоры №19 ВЛ-0,4кВ «Набережная» Тп  №6 «Набережная» Льнозавод-2 ПС 35/10»Борисово-Суда»
	Установлена приставка.

	24.
	май
	21
	15-00
	21
	18-00
	Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ «8-й магазин» от ТП №15 «школа» Горсеть 4 ПС 110/35/10Кв «Бабаево»
	Обрыв устранен

	25.
	июнь
	02
	12-50
	02
	17-15
	В результате ДТП сбита приставка опоры №19 ВЛ-0,4кВ «Северная» от ТП №14 «Поле» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Установка новой опоры, монтаж проводов

	26.
	июнь
	09
	10-30
	09
	14-45
	Замыкание проводов между опорами №28-29, 30-31 ВЛ-0,4кВ «Островского» от ТП №65 «Островского» Горсеть 4 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Вырезка деревьев в охранной полосе ВЛ-0,4кВ

	27.
	июнь
	09
	14-50
	09
	16-05
	В результате сильного ветра замыкание проводов на ВЛ-0,4кВ «Строительная» от ТП №9 «Агропромэнерго» Горсеть 1 ПС 110/35/10 «Бабаево»
	Вырезка крон в охранной полосе ВЛ, устранение замыкания

	28.
	июнь
	09
	15-07
	09
	19-00
	Излом опоры №3/05 ВЛ-0,4кВ «Островского от ТП №3 «Заречный переулок» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Установка новой опоры, монтаж проводов

	29.
	июнь
	09
	16-50
	10
	11-30
	Обрыв проводов вследствие сильного ветра на ответвительную опору №13 ВЛ-0,4кВ «Загородная» от ТП №6 «Заготзерно» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Вырезка крон деревьев

	30.
	июнь
	16
	13-30
	16
	15-30
	Обрыв провода вследствие сильного ветра на ВЛ-0,4кВ  от ТП №12 «Ветстанция» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Вырезка крон деревьев в охранной полосе ВЛ

	31.
	июнь
	18
	13-50
	18
	18-00
	Обрыв провода  между опорами №9-11,12-17 ВЛ-0,4кВ от ТП №10 «АТП» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Восстановлены обрывы проводов

	32.
	июнь
	21
	17-35
	21
	18-40
	Отключение главного А/В в РУ-0,4кВ ТП №3 «Заречный переулок» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Включение главного автомата

	33.
	июнь
	21
	18-40
	21
	20-10
	КЗ в ВЛ-0,4кВ вследствие сильного ветра от ТП №10»АТП» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Замена вставок ПН-2 100А в РУ-0,4кВ ТП №10 «АТП»

	34.
	июнь
	25
	16-10
	25
	20-30
	Падение проходной опоры №5 ВЛ-0,4кВ «Садовая» ТП №11 «ДК» ВЛ-10кВ «Поселковый» ПС35/10кВ «Борисово-Суда»
	Установка опоры

	35.
	июль
	07
	11-10
	07
	20-00
	Обрыв КЛ-0,4кВ при производстве земляных работ МП «Служба заказчика» от ТП №25 «Гаражи РАЙПО» Горсеть 4 ПС110/35/10кВ «Бабаево»
	Монтаж муфты на оборванной КЛ0,4кВ

	36.
	июль
	12
	18-00
	12
	19-00
	КЗ на ВЛ-0,4кВ ТП №32 «Чкалова» , наброс провода АПВ на голые провода у д.48
	Вырезка кроны дерева, снят наброс

	37.
	июль
	16
	09-00
	16
	14-35
	Обгорел шлейф на АВ выход на ВЛ-0,4Кв «Нагорная» в ТП №2 «Стадион» ВЛ-10кВ Пяжелка ПС 35/10кВ «Пяжелка»
	Шлейф заменен

	38.
	июль
	17
	11-40
	17
	14-30
	КЗ в результате выпавшего крюка из гнилой опоры №32 с фазным проводом на нулевой на ВЛ-0,4кВ «Моховая» ТП №66 «Устюженский тракт» Горсеть 2/5 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Крюк подвязан, замыкание устранено

	39.
	июль
	30
	17-15
	30
	21-00
	Падение дерева на ВЛ-10кВ Горсеть 1 от ТП №12 «Ветстанция» Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Произведен полный осмотр линии, заменен крюк с изолятором, восстановлен оборванный провод, заменены вставки в РУ-0,4кВ ТП №12 «Ветстанция»

	40.
	август
	07
	15-24
	07
	17-57
	Возгорание силового трансформатора 10/0,4кВ в ТП №14 «Хлебозавод» ВЛ-10кВ «Поселковый ПС 35/10кВ «Борисово-Суда»
	Произвели разрыв путем отключения ВР

	41.
	август
	18
	19-00
	19
	12-00
	Падение опоры №15 вследствие шквалистого ветра ВЛ-0,4кВ «Производственный переулок» ТП №42 «Большевичка» Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Монтаж приставки на опоре №15

	42.
	август
	28
	08-20
	28
	12-30
	В связи с погодными условиями произошли отключения на ВЛ-0,4кВ
	Отключения устранены

	43.
	сентябрь
	07
	22-55
	08
	09-45
	Отключение фидера Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Повреждений не выявлено

	44.
	сентябрь
	09
	06-00
	09
	20-00
	Выход из строя муфты на КЛ-10кВ в голове фидера Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Временное переключение на Горсеть 4

	45.
	сентябрь
	13
	10-45
	13
	17-25
	Обрыв ВЛ-10кВ «Колошма» между опорами «102-103 в результате падения дерева.
	Удаление дерева с ВЛ-10кВ

	46.
	сентябрь
	15
	16-55
	15
	20-10
	Пробой опорного изолятора на шинном разъединителе в ТП №1 «Центральная» ВЛ-10кВ «Пяжелка» ПС 35/10кВ «Пяжелка»
	Неисправность устранена

	47.
	сентябрь
	18
	00-10
	18
	10-00
	В результате пожара здания вблизи ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ сгорела опора №9 ТП №13 «Больница» ВЛ-10кВ «Поселковый» ПС35/10кВ «Борисово-Суда»
	На ВЛ-10кВ наложена ремонтная муфта, замена провода А-35 между опорами 8-9

	48.
	сентябрь
	22
	18-01
	22
	22-05
	Отключение Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево»
	Замена проходного изолятора ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ввод п ТП №24 «ЛММС»

	49.
	ноябрь
	12
	20-30
	12
	21-45
	Отключение Горсетей 3,4
	КЛ-10кВ с аварийной муфтой выведена в ремонт произведено включение в параллель

	50.
	ноябрь
	20
	12-00
	20
	14-00
	Падение гнилой опоры №2 ВЛ-0,4кВ «Телевышка» ТП №5 «Телевышка» ВЛ-10кВ Льнозавод-2 ПС 35/10кВ «Борисово-Суда»
	Выправили опору, закрепили с помощью растяжек.

	51.
	декабрь
	05
	06-20
	05
	13-30
	Отключение Горсеть 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево» вследвие обрыва вязки проводов на опоре №20 ВЛ-10кВ
	Вязка заменена, произведен полный осмотр линии ВЛ-10кВ

	52.
	декабрь
	18
	04-40
	18
	09-00
	Отключение Горсети 1 ПС 110/35/10кВ «Бабаево» вследстие налипания снега на провода ВЛ-10кВ «Горсеть 1»
	Произведен полный осмотр ВЛ-10кВ, провода очищены от снега


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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