## 2022
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Форма 1.6
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
АО "Вологдаоблэнерго
(наименование организации)
160014, г. Вологда, ул. Горького, 99
(адрес организации)
Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности
Место опубликования |  | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования |  |  |  |  | 2023-02-10
Отчетный период |  |  |  |  | 2022г.
№ п/п | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия
|  | дата | время | дата | время
1 | Январь | 2022-01-05 | 0:58 | 2022-01-05 | 1:01 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
2 | Январь | 2022-01-05 | 14:28 | 2022-01-05 | 14:58 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт КТП 737. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
3 | Январь | 2022-01-06 | 8:03 | 2022-01-06 | 12:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Льнозавод. 2. ВЛ-10 кВ Льнозавод выведена в ремонт. 3. Произведена замена изолятора на опоре № 4А. 4. Собрана схема нормального режима.
4 | Январь | 2022-01-06 | 10:15 | 2022-01-06 | 16:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, Восстановление вязки проводов на двух изоляторах.
5 | Январь | 2022-01-06 | 20:50 | 2022-01-07 | 12:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Осмотр ВЛ-10кВ, КТП-1 Ножема. 2. Вывод в ремонт участка ВЛ-10 кВ от ОР-1
6 | Январь | 2022-01-09 | 4:36 | 2022-01-09 | 5:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведены замеры изоляции КЛ-6 кВ Л 18-22 (на повреждении). 2. КЛ-6 кВ Л 18-22 выведена в ремонт. 3. Определено место повреждения КЛ-6 кВ.
7 | Январь | 2022-01-09 | 11:00 | 2022-01-09 | 17:03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, спиливание дерева, устранение схлёста проводов.
8 | Январь | 2022-01-09 | 12:57 | 2022-01-09 | 16:41 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Выполнен аварийный осмотр участка ВЛ-10кВ Надпорожье после ОР-3. 2. Выведен в ремонт участок после ОР-3. 3. Восстановлен провод в пролете №3-4. 4. Линия введена в работу по нормальной схеме.
9 | Январь | 2022-01-09 | 18:35 | 2022-01-09 | 20:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Поиск аварийного участка путем измерения сопротивления изоляции и проверкой тока утечки, перевод эл.снабжения на резервную схему
10 | Январь | 2022-01-10 | 12:17 | 2022-01-10 | 15:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
11 | Январь | 2022-01-13 | 17:47 | 2022-01-14 | 11:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Расчистка ВЛ-6кВ.
12 | Январь | 2022-01-13 | 22:18 | 2022-01-14 | 6:25 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, спиливание дерева,
13 | Январь | 2022-01-14 | 15:00 | 2022-01-14 | 17:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.вывод в ремонт кабельной линии 2.включение абонентов по резервной схеме 3.определение места повреждения кабельной линии 4.ремонт кабельной линии
14 | Январь | 2022-01-17 | 9:18 | 2022-01-17 | 11:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
15 | Январь | 2022-01-17 | 11:23 | 2022-01-17 | 13:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
16 | Январь | 2022-01-24 | 12:55 | 2022-01-24 | 14:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
17 | Январь | 2022-01-26 | 6:00 | 2022-01-26 | 9:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Аварийный осмотр ТП, ВЛ-10кВ. 2. КЛ-10 кВ ТП-2 - ТП-59 (резервная) выведена в ремонт, ВЛ-10 кВ Горсеть-3 под напряжением.
18 | Январь | 2022-01-29 | 6:12 | 2022-01-29 | 9:32 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Поселок-3. 2.Вывод ВЛ-10 кВ Поселок-3 в ремонт. 3. Восстановление провода на опоре № 1 4. Восстановлена схема нормального режима.
19 | Январь | 2022-01-30 | 18:15 | 2022-01-31 | 3:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
20 | Январь | 2022-01-31 | 12:50 | 2022-01-31 | 17:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр РП-84. 2. Оперативные переключения по переводу потребителей на резервную схему. 3. РП-84 РУ-10 кВ - вывод в ремонт ячейка № 17. 4. Выведен в ремонт силовой кабель КЛ-10 кВ Кошта-1 участок от ОР-1 до ОР-2, потребители запитаны по резервному кабелю.
21 | Февраль | 2022-02-07 | 7:50 | 2022-02-07 | 9:18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения 4.Ремонт кабельной линии.
22 | Февраль | 2022-02-08 | 9:12 | 2022-02-08 | 10:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ТП-10/0,4 кВ 100 кВА ЭСПА. 2. ТП-ЭСПА выведена в ремонт. 3. Произведена замена проходного изолятора в РУ-10 кВ. 4. Собрана схема нормального режима.
23 | Февраль | 2022-02-08 | 11:39 | 2022-02-08 | 14:50 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ, определение места повреждения. 2. Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Посёлок-3. 3. Восстановлен провод на опоре № 5. 4. Собрана схема нормального режима.
24 | Февраль | 2022-02-10 | 15:31 | 2022-02-10 | 18:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Аварийный осмотр ТП, ВЛ-10кВ. 2.Вывод в ремонт ВР-10кВ КТП-4 (резервный ввод), зашунтирован
25 | Февраль | 2022-02-10 | 19:25 | 2022-02-10 | 20:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ТП, ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" 2. Вывод в ремонт КЛ-10 кВ "Горсеть-4" от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево" 3. Нагрузка переведена на ф.-10 кВ Горсеть-3
26 | Февраль | 2022-02-15 | 4:35 | 2022-02-15 | 12:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ, уборка дерева
27 | Февраль | 2022-02-17 | 12:46 | 2022-02-17 | 14:01 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход ВЛ-6 кВ ,выявление места повреждения,снятие упавшего дерева,восстановление электроснабжения потребителей.
28 | Февраль | 2022-02-17 | 18:37 | 2022-02-17 | 21:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход ВЛ-6 кВ ,выявление места повреждения,восстановление электроснабжения потребителей.
29 | Февраль | 2022-02-18 | 9:10 | 2022-02-18 | 9:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведены оперативные переключения, потребители (ТП-38, ТП-39) запитаны по резервной линии. 2. Произведен ремонт КЛ-6 кВ Л1-38. 3. Линия поставлена под напряжение.
30 | Февраль | 2022-02-19 | 4:15 | 2022-02-19 | 5:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Определение места повреждения. 3. Вывод в ремонт КЛ-6 кВ ТП-9 яч. 2 - ТП-10 яч. 3. 4. Потребители запитаны по резервной схеме.
31 | Февраль | 2022-02-19 | 7:27 | 2022-02-19 | 7:57 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведены оперативные переключения, потребители запитаны по резервной схеме. 2. КЛ-6 кВ ТП-58 яч. 6 - ПС Шексна яч. 28 ф.Битумная выведена в ремонт.
32 | Февраль | 2022-02-23 | 0:43 | 2022-02-23 | 2:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
33 | Февраль | 2022-02-23 | 0:43 | 2022-02-23 | 3:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
34 | Февраль | 2022-02-28 | 5:22 | 2022-02-28 | 6:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
35 | Февраль | 2022-02-28 | 5:22 | 2022-02-28 | 6:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
36 | Март | 2022-03-03 | 15:15 | 2022-03-03 | 16:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
37 | Март | 2022-03-03 | 19:05 | 2022-03-03 | 22:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход, осмотр ВЛ-10кВ. Монтаж вязки.
38 | Март | 2022-03-07 | 21:45 | 2022-03-07 | 22:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
39 | Март | 2022-03-12 | 20:40 | 2022-03-13 | 16:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
40 | Март | 2022-03-16 | 16:06 | 2022-03-16 | 17:07 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
41 | Март | 2022-03-21 | 7:19 | 2022-03-21 | 8:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведены замеры изоляции КЛ-6 кВ Л 9-33 (на повреждении). 2. КЛ-6 кВ Л 9-33 выведена в ремонт. 3. Определено место повреждения КЛ-6 кВ
42 | Март | 2022-03-21 | 10:25 | 2022-03-21 | 12:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
43 | Март | 2022-03-21 | 15:32 | 2022-03-21 | 16:59 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
44 | Март | 2022-03-21 | 17:56 | 2022-03-21 | 18:53 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ПР-84, ВЛ-10 кВ "Кошта-1" 2. Вывели в ремонт участок КЛ-10 кВ от оп.11 до оп.1 к.1. 3. Потребители запитаны по резервной схеме.
45 | Март | 2022-03-23 | 13:17 | 2022-03-23 | 13:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
46 | Март | 2022-03-25 | 0:20 | 2022-03-25 | 0:59 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
47 | Март | 2022-03-25 | 19:18 | 2022-03-25 | 22:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ "Колошма". 2. Обнаружено повреждение ТП-2 п.Колошма. 3. ТП-2 п.Колошма исключена из схемы. 4. ВЛ-10кВ "Колошма" включена в работу. 5. Ремонт и восстановление изоляции ТП-2 п.Колошма. 6. Восстановление нормальной схемы питания.
48 | Март | 2022-03-27 | 12:03 | 2022-03-27 | 18:46 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10кВ Льнозавод; 2.Вывод ВЛ-10кВ Линозавод в ремонт; 3. Снятие дерева, устранение обрыва проводов; 4.Ввод ВЛ в работу.
49 | Март | 2022-03-27 | 12:43 | 2022-03-27 | 16:24 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования ВЛ-10 кВ ЭСУ-2. 2. Вывели в ремонт участок ВЛ-10 кВ от ОР-3 до ОР-4 3. Убрана ветка с выносного разъединителя ТП-61. 4. ВЛ-10 кВ ЭСУ-2 введена в работу.
50 | Март | 2022-03-29 | 2:17 | 2022-03-29 | 3:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
51 | Март | 2022-03-31 | 8:08 | 2022-03-31 | 8:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
52 | Март | 2022-03-31 | 13:03 | 2022-03-31 | 14:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
53 | Апрель | 2022-04-02 | 10:12 | 2022-04-02 | 11:07 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
54 | Апрель | 2022-04-03 | 13:05 | 2022-04-03 | 16:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ТП, ВЛ-10кВ Горсеть 1 2. Вывод в ремонт КЛ-10кВ от ТП-70 до ТП-14 3. На ТП-14 подано напряжение по временной схеме от ТП-23 яч.3 на ТП-13 яч.1, включен ВН на ТП-14
55 | Апрель | 2022-04-06 | 1:13 | 2022-04-06 | 4:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме(ДГУ)
56 | Апрель | 2022-04-06 | 5:28 | 2022-04-06 | 11:16 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Осмотр ТП, ВЛ-10кВ Льнозавод 2. 2. Перетяжка провода в пролете опор №58-№59. 3. Собрана схема нормального режима.
57 | Апрель | 2022-04-06 | 9:16 | 2022-04-06 | 11:26 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт ячейки КСО-298. 2. Включение потребителей по резервной схеме
58 | Апрель | 2022-04-06 | 10:35 | 2022-04-06 | 17:24 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Устранение повреждения на ЛЭП №6 ВЛ-10 кВ, сняли наброс на опоре № 132.
59 | Апрель | 2022-04-06 | 18:53 | 2022-04-06 | 20:46 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ТП, ВЛ-10кВ Поселковый 2. Замена изолятора ШС-10 на опоре №3 3. Перетяжка провода в пролете опор №2-3. 4. Собрана схема нормального режима.
60 | Апрель | 2022-04-11 | 20:38 | 2022-04-11 | 22:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
61 | Апрель | 2022-04-12 | 4:35 | 2022-04-12 | 5:10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение абонентов по резервной схеме. 3. Определение места повреждения КЛ. 4. Ремонт КЛ.
62 | Апрель | 2022-04-12 | 6:15 | 2022-04-12 | 7:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение абонентов по резервной схеме. 3. Определение места повреждения КЛ. 4. Ремонт КЛ.
63 | Апрель | 2022-04-12 | 8:00 | 2022-04-12 | 10:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | осмотр трассы КЛ-10кВ, монтаж кабельной вставки
64 | Апрель | 2022-04-19 | 10:58 | 2022-04-19 | 11:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
65 | Апрель | 2022-04-19 | 11:34 | 2022-04-19 | 14:57 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
66 | Апрель | 2022-04-19 | 12:08 | 2022-04-19 | 12:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
67 | Апрель | 2022-04-19 | 12:26 | 2022-04-19 | 13:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Определение неисправного оборудования. Замена концевой муфты КЛ-10 кВ.
68 | Апрель | 2022-04-19 | 12:33 | 2022-04-19 | 13:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
69 | Апрель | 2022-04-20 | 10:51 | 2022-04-20 | 12:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Определение места повреждения. 3. Вывод в ремонт КВЛ-6 кВ Л3-7 4. Потребители запитаны по резервной схеме. 5. КВЛ-6 кВ Л3-7 введена в работу. Организация: ЭСУ Шексна
70 | Апрель | 2022-04-24 | 0:01 | 2022-04-24 | 0:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
71 | Апрель | 2022-04-27 | 5:43 | 2022-04-27 | 6:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Вывод в ремонт ТП-6. 3.Произведена замена проходного изолятора 4. Собрана схема нормального режима.
72 | Май | 2022-05-02 | 17:01 | 2022-05-02 | 17:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
73 | Май | 2022-05-03 | 13:49 | 2022-05-03 | 18:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключена отпайка ВЛ-6кВ на опоре №29 в сторону ТП 54-21 (потребителей нет).
74 | Май | 2022-05-08 | 8:37 | 2022-05-08 | 11:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр оборудования. 2. Вывод в ремонт аварийного участка. 3.Произведена замена изолятора 4. Собрана схема нормального режима.
75 | Май | 2022-05-10 | 23:27 | 2022-05-11 | 2:24 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.КЛ 10 кВ. ТП 17 - ТП 24: монтаж кабельной вставки на месте повреждения в земле и замена концевой кабельной воронки в ТП 24 в сторону ТП 17. 2.КЛ 10 кВ. ТП14 - ТП 32: в ремонте.
76 | Май | 2022-05-11 | 6:42 | 2022-05-11 | 7:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена контактной части ЛР-106 ЛЭП №8.
77 | Май | 2022-05-11 | 14:39 | 2022-05-11 | 15:04 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Оперативные переключения, выявление аварийного участка. Восстановление поврежденной КЛ.
78 | Май | 2022-05-12 | 22:55 | 2022-05-13 | 1:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
79 | Май | 2022-05-13 | 1:52 | 2022-05-13 | 4:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена опорного изолятора
80 | Май | 2022-05-13 | 2:25 | 2022-05-13 | 2:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
81 | Май | 2022-05-13 | 18:48 | 2022-05-13 | 20:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Осмотр ВЛ-10кВ, ТП Вывод в ремонт КЛ-10кВ
82 | Май | 2022-05-15 | 18:17 | 2022-05-15 | 20:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Осмотр ВЛ-10кВ, осмотр трансформаторных подстанций. 2.Замена изолятора на опоре №2. 3.Собрана схема нормального режима.
83 | Май | 2022-05-16 | 15:10 | 2022-05-16 | 16:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Восстановление линейного провода ЛЭП №28 ВЛ-10 кВ,
84 | Май | 2022-05-17 | 0:10 | 2022-05-17 | 2:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Испытание сборных шин повышенным напряжением. 2.Определение повреждённого изолятора. 3.Замена повреждённого изолятора. 4. Включение ТП.
85 | Май | 2022-05-17 | 0:50 | 2022-05-17 | 1:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
86 | Май | 2022-05-18 | 9:52 | 2022-05-18 | 11:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
87 | Май | 2022-05-18 | 13:06 | 2022-05-18 | 14:59 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
88 | Май | 2022-05-22 | 10:20 | 2022-05-22 | 13:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение абонентов по резервной схеме. 3. Определение места повреждения КЛ. 4. Ремонт КЛ.
89 | Май | 2022-05-22 | 22:40 | 2022-05-22 | 23:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
90 | Май | 2022-05-23 | 8:50 | 2022-05-23 | 10:05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
91 | Май | 2022-05-24 | 3:17 | 2022-05-24 | 4:26 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
92 | Май | 2022-05-25 | 9:13 | 2022-05-25 | 10:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
93 | Май | 2022-05-28 | 3:01 | 2022-05-28 | 4:31 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме. 3.Замена проходных изоляторов в КТП-205
94 | Май | 2022-05-28 | 14:17 | 2022-05-28 | 19:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-10 кВ Котельная-1. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме. 5. Выполнена замена концевой муфты. 6. КВЛ-10кВ Котельная-1 включена в работу по нормальной схеме
95 | Май | 2022-05-28 | 14:40 | 2022-05-28 | 17:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденной кабельной линии. 3. Включение потребителей.
96 | Май | 2022-05-29 | 6:05 | 2022-05-29 | 7:17 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Поиск поврежденного объекта электрической схемы оперативными переключениями. 2. Вывод в ремонт поврежденной кабельной линии. 3. Включение потребителей.
97 | Май | 2022-05-31 | 8:54 | 2022-05-31 | 10:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
98 | Май | 2022-05-31 | 11:56 | 2022-05-31 | 12:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
99 | Май | 2022-05-31 | 18:24 | 2022-05-31 | 20:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отболчен неисправный КЛ 10кВ Л-3 оп.6(каб.1) КТП-7 яч.2, КТП-7 запитана по нормальной схеме
100 | Июнь | 2022-06-01 | 16:03 | 2022-06-01 | 17:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
101 | Июнь | 2022-06-02 | 12:42 | 2022-06-02 | 17:31 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Разобраны шлейфа на ТП-1 Ножема 2.Подано напряжение на ВЛ-10кВ Пяжелка. Без напряжения ТП-1 Ножема. 3.ТП-1 Ножема запитана от ДГУ
102 | Июнь | 2022-06-02 | 16:40 | 2022-06-02 | 17:32 | 4.4 Внешнее механическое воздействие, 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
103 | Июнь | 2022-06-02 | 16:45 | 2022-06-02 | 17:11 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-1 нить А. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
104 | Июнь | 2022-06-02 | 17:20 | 2022-06-02 | 19:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Произведены необходимые отключения ТП-2 "Дет сад-1" и ТП-5 "Дет.сад-2". ТП-2 РУ-10 кВ откл РВ., ТП-5 "Дет.сад-2..РУ-10 кВ яч №3 откл РВ., вкл ЗН.
105 | Июнь | 2022-06-03 | 10:14 | 2022-06-03 | 11:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена концевой кабельной муфты в ТП 2 в сторону ТП 12.
106 | Июнь | 2022-06-03 | 14:45 | 2022-06-03 | 16:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КВЛ-6 кВ Кошта-2. 3. Определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме. 5. Выполнена замена ОР-2. 6. КВЛ -10кВ введена в работу по нормальной схеме
107 | Июнь | 2022-06-06 | 3:05 | 2022-06-06 | 4:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
108 | Июнь | 2022-06-10 | 2:15 | 2022-06-10 | 6:21 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Определение места повреждения КЛ. Монтаж кабельной вставки.
109 | Июнь | 2022-06-10 | 15:44 | 2022-06-10 | 18:57 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Определение аварийного участка 2.Вывод в ремонт 3.Подать напряжение по резервной схеме
110 | Июнь | 2022-06-10 | 17:23 | 2022-06-10 | 20:16 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Определение аварийного участка 2.Вывод в ремонт
111 | Июнь | 2022-06-12 | 7:05 | 2022-06-12 | 7:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
112 | Июнь | 2022-06-13 | 9:55 | 2022-06-13 | 10:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
113 | Июнь | 2022-06-14 | 18:37 | 2022-06-14 | 18:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-1 нить Б. 3. Место повреждения определено визуально 4. Потребители запитаны по резервной схеме Срок выполнения (дата):14.06.2022
114 | Июнь | 2022-06-15 | 3:39 | 2022-06-15 | 5:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
115 | Июнь | 2022-06-15 | 14:37 | 2022-06-15 | 16:36 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена поврежденного участка.
116 | Июнь | 2022-06-16 | 17:33 | 2022-06-16 | 18:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена контактной части ЛР-9 ЛЭП №4.
117 | Июнь | 2022-06-17 | 19:03 | 2022-06-17 | 19:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
118 | Июнь | 2022-06-18 | 0:05 | 2022-06-18 | 1:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
119 | Июнь | 2022-06-18 | 13:02 | 2022-06-18 | 13:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
120 | Июнь | 2022-06-18 | 17:59 | 2022-06-18 | 18:35 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
121 | Июнь | 2022-06-18 | 19:00 | 2022-06-18 | 21:10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
122 | Июнь | 2022-06-20 | 7:53 | 2022-06-20 | 9:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
123 | Июнь | 2022-06-20 | 23:35 | 2022-06-21 | 0:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-1 нить А. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
124 | Июнь | 2022-06-26 | 5:26 | 2022-06-26 | 6:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановление линейных проводов ЛЭП №33 ВЛ-10 кВ в направлении СТП 924.
125 | Июнь | 2022-06-26 | 13:08 | 2022-06-26 | 14:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замена концевой кабельной муфты в ТП 7 в сторону ТП 9.
126 | Июль | 2022-07-04 | 20:20 | 2022-07-04 | 22:20 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
127 | Июль | 2022-07-05 | 12:32 | 2022-07-05 | 15:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход ВЛ-6 кВ ,выявление места повреждения, восстановление электроснабжения потребителей.
128 | Июль | 2022-07-06 | 13:08 | 2022-07-06 | 13:44 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-4 нить А. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
129 | Июль | 2022-07-07 | 20:36 | 2022-07-07 | 23:40 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
130 | Июль | 2022-07-08 | 0:03 | 2022-07-08 | 0:52 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
131 | Июль | 2022-07-08 | 0:03 | 2022-07-08 | 1:17 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
132 | Июль | 2022-07-08 | 6:50 | 2022-07-08 | 11:25 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ТП-362 яч.5 отключен ВН.ТП-7 Водозабор яч.8 отключен ВН. Включен ЗН в сторону ТП362. ТП-362 в яч.5 включены ЗН в сторону ТП-7 Водозабор.Установлены ПЗУ по месту проведения работ.
133 | Июль | 2022-07-10 | 3:19 | 2022-07-10 | 4:21 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
134 | Июль | 2022-07-16 | 6:30 | 2022-07-16 | 8:13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
135 | Июль | 2022-07-17 | 6:13 | 2022-07-17 | 9:27 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
136 | Июль | 2022-07-18 | 1:19 | 2022-07-18 | 3:08 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
137 | Июль | 2022-07-18 | 1:19 | 2022-07-18 | 3:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
138 | Июль | 2022-07-20 | 17:08 | 2022-07-20 | 18:36 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
139 | Июль | 2022-07-22 | 10:50 | 2022-07-22 | 13:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
140 | Июль | 2022-07-25 | 9:40 | 2022-07-25 | 11:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
141 | Июль | 2022-07-27 | 21:04 | 2022-07-27 | 23:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
142 | Июль | 2022-07-28 | 16:14 | 2022-07-28 | 18:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр; 2. Определение поврежденного участка; 3. Вывод поврежденного участка в ремонт; 4. Восстановление электроснабжения потребителей по резервным схемам.
143 | Июль | 2022-07-28 | 18:24 | 2022-07-28 | 22:26 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ, определение места повреждения. 2. Вывод в ремонт. 3. Заменен опорный изолятор ф.С на опоре №22 КВЛ-10кВ Кошта-2. 4. Собрана схема нормального режима.
144 | Июль | 2022-07-28 | 18:34 | 2022-07-28 | 23:13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1. Аварийный осмотр ВЛ-10 кВ, определение места повреждения. 2. Вывод в ремонт. 3. Восстановлен провод на мачте КТП-536. 4. Собрана схема нормального режима.
145 | Август | 2022-08-06 | 15:25 | 2022-08-06 | 16:10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Определение места повреждения КЛ. 3.Ремонт КЛ.
146 | Август | 2022-08-07 | 9:02 | 2022-08-07 | 9:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Произведены замеры изоляции КЛ-6 кВ Л 2-22 (на повреждении). 2. КЛ-6 кВ Л 2-22 выведена в ремонт. 3. Определено место повреждения КЛ-6 кВ
147 | Август | 2022-08-09 | 3:50 | 2022-08-09 | 6:02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
148 | Август | 2022-08-09 | 7:00 | 2022-08-09 | 8:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
149 | Август | 2022-08-10 | 10:11 | 2022-08-10 | 11:09 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
150 | Август | 2022-08-15 | 2:37 | 2022-08-15 | 3:15 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
151 | Август | 2022-08-16 | 11:27 | 2022-08-16 | 13:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
152 | Август | 2022-08-24 | 12:00 | 2022-08-24 | 13:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
153 | Август | 2022-08-24 | 15:57 | 2022-08-24 | 16:30 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ "АБЗ", оп.1 - ТП-98. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
154 | Август | 2022-08-26 | 22:13 | 2022-08-26 | 22:18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт ЛР-2Б оп.25 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
155 | Август | 2022-08-27 | 0:07 | 2022-08-27 | 0:43 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
156 | Август | 2022-08-28 | 15:22 | 2022-08-28 | 15:59 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
157 | Сентябрь | 2022-09-01 | 14:06 | 2022-09-01 | 17:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции, 4.21 Невыявленные причины | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КВЛ-10кВ Горсеть-1 опора №31 ВР-10кВ 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
158 | Сентябрь | 2022-09-02 | 10:44 | 2022-09-02 | 11:47 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
159 | Сентябрь | 2022-09-03 | 23:13 | 2022-09-03 | 23:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
160 | Сентябрь | 2022-09-05 | 8:45 | 2022-09-05 | 9:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
161 | Сентябрь | 2022-09-15 | 15:04 | 2022-09-15 | 17:21 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
162 | Сентябрь | 2022-09-21 | 18:01 | 2022-09-21 | 22:49 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КВЛ-10кВ Горсеть-1 опора №31 ВР-10кВ КЛ-10кВ К-2 от ТП-13 яч.№3 до оп.№12 Л-2 (К.З. двух фаз) 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
163 | Сентябрь | 2022-09-29 | 10:39 | 2022-09-29 | 11:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
164 | Октябрь | 2022-10-02 | 8:40 | 2022-10-02 | 9:53 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
165 | Октябрь | 2022-10-03 | 16:53 | 2022-10-03 | 22:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КВЛ-10кВ Чагода-2 ВР-10кВ КТП-17 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
166 | Октябрь | 2022-10-06 | 12:05 | 2022-10-06 | 12:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт оп.№1 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
167 | Октябрь | 2022-10-07 | 19:08 | 2022-10-07 | 23:19 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Содержание мероприятия: 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт ЛР-2 до оп.№11 ВЛ-10кВ 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
168 | Октябрь | 2022-10-12 | 14:05 | 2022-10-12 | 14:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
169 | Октябрь | 2022-10-15 | 22:27 | 2022-10-16 | 0:54 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт ЛР-4 до ЛР-5. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
170 | Октябрь | 2022-10-16 | 20:17 | 2022-10-16 | 20:51 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод кабельной линии в ремонт 2. Включение потребителей по резервной схеме 3.Внеплановый осмотр трассы кабельной линии
171 | Октябрь | 2022-10-18 | 16:33 | 2022-10-18 | 19:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.аварийный осмотр, выведение в ремонт КЛ-6кВ Л-1-12 2.Проведены ВИИ, определено место повреждений 3.Потребители запитаны по резервной схеме
172 | Октябрь | 2022-10-19 | 19:26 | 2022-10-19 | 20:42 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод кабельной линии в ремонт 2. Проведены ВИИ, определено место повреждений. 3.Выполнен ремонт КЛ
173 | Октябрь | 2022-10-22 | 9:15 | 2022-10-22 | 10:00 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
174 | Октябрь | 2022-10-30 | 20:10 | 2022-10-30 | 20:32 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход ВЛ-6 кВ ,выявление места повреждения, восстановление электроснабжения потребителей.
175 | Октябрь | 2022-10-30 | 21:40 | 2022-10-30 | 22:33 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Аварийный осмотр 2. Выведены в ремонт КЛ-6 кВ Горсеть-4 нить А. 3. Проведены ВИИ, определено место повреждения. 4. Потребители запитаны по резервной схеме
176 | Октябрь | 2022-10-30 | 22:49 | 2022-10-30 | 23:34 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Обход линии, выявление места повреждения, оперативные переключения, восстановление электроснабжения потребителей. Ремонт ВЛ-6 кВ.
177 | Ноябрь | 2022-11-01 | 22:33 | 2022-11-02 | 0:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
178 | Ноябрь | 2022-11-03 | 22:11 | 2022-11-03 | 23:29 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
179 | Ноябрь | 2022-11-04 | 8:21 | 2022-11-04 | 9:23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | ТП-362 яч.5 отключен ВН.ТП-7 Водозабор яч.8 отключен ВН. Включен ЗН в сторону ТП362. ТП-362 в яч.5 включены ЗН в сторону ТП-7 Водозабор.Установлены ПЗУ по месту проведения работ.
180 | Ноябрь | 2022-11-06 | 19:33 | 2022-11-06 | 20:12 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
181 | Ноябрь | 2022-11-08 | 14:20 | 2022-11-08 | 14:50 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
182 | Ноябрь | 2022-11-10 | 8:57 | 2022-11-10 | 9:22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме
183 | Ноябрь | 2022-11-14 | 0:10 | 2022-11-14 | 3:45 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Испытание сборных шин повышенным напряжением. 2.Определение повреждённого изолятора. 3.Замена повреждённого изолятора. 4. Включение ТП.
184 | Ноябрь | 2022-11-20 | 17:55 | 2022-11-20 | 21:55 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1.Вывод в ремонт кабельной линии. 2.Включение абонентов по резервной схеме. 3.Определение места повреждения КЛ. 4.Ремонт КЛ.
185 | Ноябрь | 2022-11-23 | 15:36 | 2022-11-23 | 20:48 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
186 | Декабрь | 2022-12-09 | 16:35 | 2022-12-09 | 17:56 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
187 | Декабрь | 2022-12-18 | 17:18 | 2022-12-18 | 18:38 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение абонентов по резервной схеме. 3. Определение места повреждения КЛ. 4. Ремонт КЛ.
188 | Декабрь | 2022-12-22 | 13:07 | 2022-12-22 | 14:58 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
189 | Декабрь | 2022-12-25 | 7:21 | 2022-12-25 | 8:53 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
190 | Декабрь | 2022-12-29 | 20:47 | 2022-12-29 | 23:14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.
191 | Декабрь | 2022-12-29 | 20:47 | 2022-12-29 | 22:11 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 1. Вывод в ремонт кабельной линии. 2. Включение потребителей по резервной схеме.