Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Приложение № 5 к форме 1.1

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	ЭТУ «Тотьма» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул.Ленина, д.53а

	(адрес организации)


	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	vologda.energy

	Дата опубликования
	Февраль 2017 года

	Отчетный период
	2016


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	январь
	30.01
	15.00
	30.01
	17.30
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Советская» от ТП №5. Кратковременная перегрузка
	Замена предохранителя.

	2
	март
	16.03
	06.20
	16.03
	08.30
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Овражная» от ТП № 39. Кратковременная перегрузка 
	Замена предохранителя.  

	3
	март 
	16.03
	15.10
	16.03
	16.20
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Садовая» от ТП № 34. Короткое замыкание при падении снега с крыши военкомата.
	Замена предохранителя, переделан ввод в здание военкомата.  

	4
	март 
	16.03
	15.00
	16.03
	15.30
	Отключение ВЛ-10 кВ «Ляпунька». Пробой изолятора на опоре.
	Замена штыревого изолятора на опоре.

	5
	апрель
	28.04
	19.30
	28.04
	20.00
	Отключение КЛ-0,4 кВ от ТП № 68. Обрыв кабеля сторонней организацией при выполнении земляных работ.
	Ремонт кабеля, установка муфт.

	6
	апрель
	29.04
	15.30
	29.04
	17.30
	Отключение КЛ-0,4 кВ от ТП № 54. Обрыв кабеля сторонней организацией при выполнении земляных работ.
	Ремонт кабеля, установка муфт.


	7
	май
	11.05
	11.45
	11.05
	12.40
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «фидер №1» от ТП № 15. Короткое замыкание из-за схлестывания проводов.
	Перетяжка проводов в пролете. 

	8
	май
	11.05
	15.45
	11.05
	16.45
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Луначарского-ул.Ленина» от ТП № 44. Короткое замыкание из-за схлестывания проводов.
	Перетяжка проводов в пролете. 

	9
	июнь
	11.06
	15.45
	11.06
	17.30
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Парковая» от ТП № 28. Короткое замыкание при падении деревьев во время грозы.
	Замена предохранителя, перетяжка проводов в пролете. 

	10
	июнь
	12.06
	12.15
	12.06
	13.00
	Отключение ВЛ-10 кВ «РП-2». Схлестывание проводов при сильном ветре.
	Перетяжка проводов в пролете. 

	11
	июнь
	15.06
	08.05
	15.06
	08.30
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Чапаева» от ТП № 2. Схлестывание проводов при сильном ветре.
	Замена предохранителя, перетяжка проводов в пролете. 

	12
	июнь
	22.06
	19.50
	22.06
	21.10
	Отключение ВЛ-10 кВ «ДОЗ». Наброс посторонних предметов на провода.
	Снятие посторонних предметов с проводов линии.

	13
	июль
	02.07
	19.00
	02.07
	19.40
	Отключение КВЛ-10 кВ «Кировский». Короткое замыкание.
	Переключение на другую линию 10 кВ.

	14
	июль
	06.07
	15.00
	06.07
	18.30
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Сухонская» от ТП № 47. Схлестывание проводов при сильном ветре.
	Замена предохранителя, перетяжка проводов в пролете. 

	15
	август
	05.08
	09.35
	05.08
	09.45
	Отключение ВЛ-10 кВ «Ляпунька».Пробой изолятора на РЛНД-10 кВ
	Переключение на другую линию 10 кВ.

	16
	август
	13.08
	06.40
	13.08
	07.25
	Отключение КЛ-10 кВ между ТП № 1 и ТП № 36
	Замена предохранителя. 

	17
	август 
	15.08
	16.10
	15.08
	18.00
	Отключение ВЛ-0,4 кВ «ул.Ленина» от ТП № 1. Схлестывание проводов при сильном ветре.
	Замена предохранителя, перетяжка проводов в пролете. 

	18
	сентябрь
	14.09
	22.30
	15.09
	03.45
	Отключение КЛ-10 кВ между РП-1 и ТП № 1 
	Замена предохранителя. Установка соединительной  муфты  на кабеле 10 кВ.

	19
	октябрь
	06.10
	13.45
	06.10
	14.55
	Отключение КЛ-10 кВ между РП-1 и ТП № 60 
	Замена предохранителя. Переключение на другую линию 10 кВ. Установка соединительной  муфты  на кабеле 10 кВ.


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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